# Ausschreibungstext Schnelllauftor NOVOSPRINT® Mono

Herstellung, Lieferung und Montage eines horizontal öffnenden Schnelllauftors mit seitlich angeordneter Wickelmechanik für den Torflügel aus flexiblem Gewebe, wie nachfolgend technisch spezifiziert. Vertikal öffnende Schnelllauftore mit oberhalb der Toröffnung angeordneter Wickelmechanik können nicht als gleichwertig angesehen werden. Die Eignung für die Anwendung in Flucht- und Rettungswegen ist durch die Konformitätsprüfung einer zertifizierten Prüfstelle nachzuweisen. Bei Bedarf muss ein physischer Bodenabschluss optional möglich sein.

Produktqualität und Leistungseigenschaften des Tors sind Baumustergeprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Weitere angewandte Technikinformationen: DGUV 208-022 (Türen und Tore), DGUV 208-044 (Automatische Tore im Fluchtweg).

Eine Garantie von max. 500.000 Öffnungen jedoch max. 2 Jahren für den ersten Satz Federn in der Wickelmechanik der Torflügel ist vom Anbieter zu leisten.

Torrahmen: seitlicher Ständer, Mitnehmer  und oberer Querbalken aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz). In dem seitlichen Torständer integrierte Wickelmechanik. Option: Als Eingreifschutz ist der Ständer seitlich geschlossen. Antriebsmechanik im oberen Querbalken aus massiven, verzinkten bzw. lackierten Stahlteilen. Führungen durch kugelgelagerte Laufrollen, Kraftübertragung über Zahnriemen. Option: Pulverbeschichtung für Ständer, Mitnehmer, Querbalken in Sonderfarbe RAL: __________

Plane Torflügel: Ein- oder doppelwandige Konstruktion aus flexiblem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, mit Reißfestigkeit mindestens 2.800 N / 50mm. Standardfarbe Gelb; eingearbeitetes Sichtelement aus PVC. Optionen: Andere Planenfarben; Planenwerkstoff PVC-frei; Plane mit lebensmittelechter Beschichtung (vergleichbar FDA); Plane mit antistatischer Ausrüstung. Auf Anfrage: Plane schwer entflammbar (DIN 4102 - B1).

Option: Ein physischer Bodenabschluss im geschlossenen Zustand muss durch eine flexible Dichtlippe sichergestellt werden. Dabei müssen Bodenunebenheiten von bis zu 10 mm (siehe DIN 18202 Toleranzen im Hochbau) ausgeglichen werden.

Antrieb: Elektrisch über im Torrahmen integrierten Getriebemotor, frequenzgeregelt mit Haltebremse.

Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 1,75 m/s.

Option: Öffnungsgeschwindigkeit einwandig bis zu 2,5 m/s.

Schließgeschwindigkeit: bis zu 0,75 m/s (mit opto-elektronische Schaltleiste);

Option: bis 1,25 m/s (mit integriertem Sicherheitslichtgitter).

Automatischer Schließvorgang sekundengenau steuerbar.

Notbetätigung:  Manuelle, federkraftunterstützte Toröffnung mittels Handhebel, montiert in Schaltschrankhöhe. Option: Automatische Öffnung des Tors bei Hauptschalter „AUS“ bzw. bei Stromausfall.

# Versorgungsspannung: 1/N/PE 230V. Absicherung 1x C16 A.

Torsteuerung: Frequenzumrichter-Steuerung, Schutzart IP 54 (Option: IP 65). Gehäusefront: AUF- STOPP-ZU-Taster zur Torbedienung sowie allpolig trennender Hauptschalter. Öffnen durch Taster oder Signalgeber, der automatische Schließvorgang ist zeitabhängig steuerbar. Vorbereitet zum Anschluss von Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Beleuchtungen. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Optional: Variable Öffnungsbreite (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

# Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: Spezifikation auf Anfrage

Schließkantensicherung: Überwachung der Schließbewegung durch opto-elektronische Schaltleiste, in den Gummiprofilen des Torflügels integriert. Automatischer Rücklauf bei Betätigung, entsprechend den aktuellen Richtlinien für kraftbetätigte Tore. Option: Lichtgitter im Torflügel integriert (berührungslose Schließkantenabsicherung, vergleichbar Typ C und D gemäß EN 12453).

# Torabdichtung zwischen Bauwerk und Torrahmen durch Schaumstoffstreifen.

Befestigung: Selbsttragende Rahmenkonstruktion, Befestigung durch massive verzinkte Befestigungswinkel im Boden und am Bauwerk. Die Lasteintragung ins Bauwerk ist bauseitig zu prüfen.

# Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. Der Netzanschluss ist eine bauseitige Leistung.

# Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Lichte Durchfahrtsbreite min. 0,9 m, max. ca. 2,5 m

# Lichte Durchfahrtshöhe min. 1,70 m, max. ca. 3,5 m

Je nach Anwendung und Ausstattung können die Maße sich ändern, bei Bedarf bitte anfragen)

# Sonstiges: _________________________________________________________

# Hersteller-Nachweis:

# Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com