Ausschreibungstext Schnelllauftor NOVOSPRINT® SyncroXL

Herstellung, Lieferung und Montage eines beidseits horizontal öffnenden Schnelllauftors mit seitlich angeordneter Wickelmechanik für die Torflügel aus flexiblem Gewebe, wie nachfolgend technisch spezifiziert. Vertikal öffnende Schnelllauftore mit oberhalb der Toröffnung angeordneter Wickelmechanik können nicht als gleichwertig angesehen werden. Option: Die Eignung für die Anwendung in Flucht- und Rettungswegen ist durch die Konformitätsprüfung einer zertifizierten Prüfstelle nachzuweisen.

Produktqualität und Leistungseigenschaften des Tors sind Baumustergeprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Weitere angewandte Technikinformationen: DGUV 208-022 (Türen und Tore); DGUV 208-044 (Automatische Tore im Fluchtweg).

Torrahmen: seitlicher Ständer, oberer Querbalken und Mitnehmer aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz). Abnehmbare Verkleidungsbleche. In den seitlichen Torständern integrierte Wickelmechanik. Antriebsmechanik im oberen Querbalken aus massiven, verzinkten bzw. lackierten Stahlteilen. Führungen durch kugelgelagerte Laufrollen, Kraftübertragung über Zahnriemen. Option: Farbbeschichtung für Ständer, Mitnehmer, Querbalken in Sonderfarbe RAL: __________

Plane Torflügel: Einwandige Konstruktion aus flexiblem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, mit Reißfestigkeit mindestens 2.800 N / 50mm. Standardfarbe Gelb; eingearbeitetes Sichtelement aus PVC. Optionen: Andere Planenfarben; Planenwerkstoff PVC-frei; Plane mit lebensmittelechter Beschichtung (vergleichbar FDA); Plane mit antistatischer Ausrüstung. Auf Anfrage: Plane schwer entflammbar (DIN 4102 - B1).

Antrieb: Elektrisch über im Torrahmen integrierten Getriebemotor, frequenzgeregelt mit Haltebremse.

Öffnungsgeschwindigkeit: bis zu 2,0 m/s

Schließgeschwindigkeit: bis zu 1,5 m/s

Automatischer Schließvorgang sekundengenau steuerbar.

Notbetätigung:  Manuelle, federkraftunterstützte Toröffnung mittels Handhebel, montiert in Schaltschrankhöhe. Option: Automatisches Öffnen bei Hauptschalter „AUS“ bzw. bei Stromausfall.

Versorgungsspannung: 3/N/PE 400 V 50 Hz, Absicherung mit 16 A, C-Charakteristik.

Torsteuerung: Frequenzumrichter-Steuerung, Schutzart IP 54. Gehäusefront: AUF- STOPP-ZU-Taster zur Torbedienung sowie allpolig trennender Hauptschalter. Öffnen durch Taster oder Signalgeber, der automatische Schließvorgang ist zeitabhängig steuerbar. Vorbereitet zum Anschluss von Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Optional: Variable Öffnungsbreite (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: Spezifikation auf Anfrage

Schließkantensicherung: Überwachung der Schließbewegung durch opto-elektronische Schaltleiste, in den senkrechten Gummiprofilen der Torflügel integriert. Automatischer Rücklauf bei Betätigung, entsprechend den aktuellen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Torabdichtung zwischen Bauwerk und Torrahmen durch Schaumstoffstreifen.

Befestigung: selbsttragende Rahmenkonstruktion, Befestigung durch massive verzinkte Befestigungswinkel im Boden und am Bauwerk. Die Lasteintragung ins Bauwerk ist bauseitig zu prüfen.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (EUR pro Std.) und Materialaufwand _____

Der Netzanschluss ist eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Lichte Durchfahrtsbreite min. 3,8 m, max. ca. 9,0 m

Lichte Durchfahrtshöhe min. 2,1 m, max. ca. 6,0 m

Je nach Anwendung und Ausstattung können die Maße sich ändern, bei Bedarf bitte anfragen)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com